栄町火災予防条例
改正前	改正後	
(変電設備)	(変電設備)	
第11条　屋内に設ける変電設備(全出力20キロワット以下のもの及び次条に規定するものを除く。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。	第11条　屋内に設ける変電設備(全出力20キロワット以下のもの及び次条に規定するものを除く。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。	
(1)～(3)　（略）	(1)～(3)　（略）	
(3の2)　キュービクル式のものにあっては、建築物等の部分との間に換気、点検及び整備に支障のない距離を保つこと。	(3の2)　                                建築物等の部分との間に換気、点検及び整備に支障のない距離を保つこと。	
(3の3)～(10)　（略）	(3の3)～(10)　（略）	
2・3　（略）	2・3　（略）	
4　キュービクル式の変電設備で、消防長が、当該設備の位置、構造及び管理の状況から判断して、火災予防上支障がないと認めたものにあっては、前3項の規定によらないことができる。		
(急速充電設備)	(急速充電設備)	
第11条の2　急速充電設備(電気を設備内部で変圧して、電気自動車等(電気を動力源とする自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類するものをいう。以下同じ。)にコネクター(充電用ケーブルを電気自動車等に接続するためのものをいう。以下同じ。)を用いて充電する設備(全出力20キロワット以下のものを除く。)をいい、分離型のもの(変圧する機能を有する設備本体及び充電ポスト(コネクター及び充電用ケーブルを収納する設備で、変圧する機能を有しないものをいう。以下同じ。)により構成されるものをいう。以下同じ。)にあっては、充電ポストを含む。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。	第11条の2　急速充電設備(電気を設備内部で変圧して、電気自動車等(電気を動力源とする自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類するものをいう。以下同じ。)にコネクター(充電用ケーブルを電気自動車等に接続するためのものをいう。以下同じ。)を用いて充電する設備(全出力20キロワット以下のものを除く。)をいい、分離型のもの(変圧する機能を有する設備本体及び充電ポスト(コネクター及び充電用ケーブルを収納する設備で、変圧する機能を有しないものをいう。以下同じ。)により構成されるものをいう。以下同じ。)にあっては、充電ポストを含む。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。	
(1)～(3)　（略）	(1)～(3)　（略）	
(4)　雨水等          の浸入防止の措置を講ずること。	(4)　その筐体は雨水等の浸入防止の措置を講ずること。	
(5)～(19)　（略）	(5)～(19)　（略）	
2　（略）	2　（略）	
(蓄電池設備)	(蓄電池設備)	
第13条　屋内に設ける蓄電池設備(定格容量と電槽数の積の合計が4,800アンペアアワー・セル未満のものを除く。以下同じ。)の電槽は、耐酸性の床上又は台上に、転倒しないように設けなければならない。ただし、アルカリ蓄電池を設ける床上又は台上にあっては、耐酸性の床又は台としないことができる。	第13条　蓄電池設備(蓄電池容量が10キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が10キロワット時を超え20キロワット時以下のものであって蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準(令和5年消防庁告示第7号)第2に定めるものを除く。以下同じ。)は、地震等により容易に転倒し、亀裂し、又は損傷しない構造とすること。この場合において、開放形鉛蓄電池を用いたものにあっては、その電槽は、耐酸性の床上又は台上に設けなければならない。	
2　（略）	2　（略）	
3　屋外に設ける蓄電池設備は、雨水等の浸入防止の措置を講じたキュービクル式のものとしなければならない。	3　第1項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準第3に定めるもの並びに消防長が火災の予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)にあっては、建築物から3メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。	
4　前項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準については、第10条第4号、第11条第1項第3号の2、第5号、第6号及び第9号並びに第2項並びに第1項   の規定を準用する。	4　前項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準については、第10条第4号、第11条第1項第3号の2、第5号、第6号及び第9号並びに第11条の2第1項第4号の規定を準用する。	
(火を使用する設備等の設置の届出)	(火を使用する設備等の設置の届出)	
第44条　火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次に掲げるものを設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。	第44条　火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次に掲げるものを設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。	
(1)～(12)　（略）	(1)～(12)　（略）	
(13)　蓄電池設備                                              	(13)　蓄電池設備(蓄電池容量が20キロワット時以下のものを除く。)	
(14)・(15)　（略）	(14)・(15)　（略）	
別表第3(第3条、第18条)	別表第3(第3条、第18条)	
【別記1　参照】	【別記1　参照】	
備考	備考	
1　「気体燃料」、「液体燃料」、「固体燃料」及び「電気」は、それぞれ、気体燃料を使用するもの、液体燃料を使用するもの、固体燃料を使用するもの及び電気を熱源とするものをいう。	1　「気体燃料」、「液体燃料」、「固体燃料」及び「電気」は、それぞれ、気体燃料を使用するもの、液体燃料を使用するもの、固体燃料を使用するもの及び電気を熱源とするものをいう。	
2　「不燃以外」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離をいう。	2　「不燃以外」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離をいう。	
3　「不燃」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱版までの距離をいう。	3　「不燃」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱版までの距離をいう。	

【別記1】

改正前
種類	離隔距離(cm)	
			
	入力	上方	側方	前方	後方	備考	
炉	開放炉	使用温度が800℃以上のもの	―	250	200	300	200		
		使用温度が300℃以上800℃未満のもの	―	150	150	200	150		
		使用温度が300℃未満のもの	―	100	100	100	100		
	開放炉以外	使用温度が800℃以上のもの	―	250	200	300	200		
		使用温度が300℃以上800℃未満のもの	―	150	100	200	100		
		使用温度が300℃未満のもの	―	100	50	100	50		
ふろがま	気体燃料	不燃以外	半密閉式	浴室内設置	外がまでバーナー取り出し口のないもの	21kW以下	(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下)	―	15
注	15	15	注：浴槽との離隔距離は0cmとするが、合成樹脂浴槽(ポリプロピレン浴槽等)の場合は2cmとする。	
					内がま	21kW以下	(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下)	―	―	60	―		
				浴室外設置	外がまでバーナー取り出し口のないもの	21kW以下	(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)	―	15	15	15		
					外がまでバーナー取り出し口のあるもの	21kW以下	(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)	―	15	60	15		
					内がま	21kW以下	(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)	―	15	60	―		
			密閉式	21kW以下	(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)	―	2
注	2	2		
			屋外用	21kW以下	(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)	60	15	15	15		
		不燃	半密閉式	浴室内設置	外がまでバーナー取り出し口のないもの	21kW以下	(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下)	―	4.5
注	―	4.5		
					内がま	21kW以下	(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下)	―	―	―	―		
				浴室外設置	外がまでバーナー取り出し口のないもの	21kW以下	(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)	―	4.5	―	4.5		
					外がまでバーナー取り出し口のあるもの	21kW以下	(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)	―	4.5	―	4.5		
					内がま	21kW以下	(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)	―	―	―	―		
			密閉式	21kW以下	(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)	―	2
注	―	2		
			屋外用	21kW以下	(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)	30	4.5	―	4.5		
	液体燃料	不燃以外	39kW以下	60	15	15	15		
		不燃	39kW以下	50	5	―	5		
	上記に分類されないもの	―	60	15	60	15		
温風暖房機	気体燃料	不燃以外・不燃	半密閉式密閉式	バーナーが隠ぺい	強制対流型	19kW以下	4.5	4.5	60	4.5	注1：風道を使用するものにあっては15cmとする。
注2：ダクト接続型以外の場合にあっては100cmとする。	
	液体燃料	不燃以外	半密閉式	強制対流型	温風を前方向に吹き出すもの	26kW以下	100	15	150	15		
						26kWを超え70kW以下	100	15	100
注1	15		
					温風を全周方向に吹き出すもの	26kW以下	100	150	150	150		
					強制排気型	26kW以下	60	10	100	10		
			密閉式	強制給排気型	26kW以下	60	10	100	10		
		不燃	半密閉式	強制対流型	温風を前方向に吹き出すもの	70kW以下	80	5	―	5		
					温風を全周方向に吹き出すもの	26kW以下	80	150	―	150		
					強制排気型	26kW以下	50	5	―	5		
			密閉式	強制給排気型	26kW以下	50	5	―	5		
	上記に分類されないもの	―	100	60	60
注2	60		
厨房設備	気体燃料	不燃以外	開放式	組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ、キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ	14kW以下	100	15
注	15	15
注	注：機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。	
				据置型レンジ	21kW以下	100	15
注	15	15
注		
		不燃	開放式	組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ、キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ	14kW以下	80	0	―	0		
				据置型レンジ	21kW以下	80	0	―	0		
	上記に分類されないもの	使用温度が800℃以上のもの	―	250	200	300	200		
		使用温度が300℃以上800℃未満のもの	―	150	100	200	100		
		使用温度が300℃未満のもの	―	100	50	100	50		
ボイラー	気体燃料	不燃以外	開放式	フードを付けない場合	7kW以下	40	4.5	4.5	4.5		
				フードを付ける場合	7kW以下	15	4.5	4.5	4.5		
			半密閉式	12kWを超え42kW以下	―	15	15	15		
				12kW以下	―	4.5	4.5	4.5		
			密閉式	42kW以下	4.5	4.5	4.5	4.5		
			屋外用	フードを付けない場合	42kW以下	60	15	15	15		
				フードを付ける場合	42kW以下	15	15	15	15		
		不燃	開放式	フードを付けない場合	7kW以下	30	4.5	―	4.5		
				フードを付ける場合	7kW以下	10	4.5	―	4.5		
			半密閉式	42kW以下	―	4.5	―	4.5		
			密閉式	42kW以下	4.5	4.5	―	4.5		
			屋外用	フードを付けない場合	42kW以下	30	4.5	―	4.5		
				フードを付ける場合	42kW以下	10	4.5	―	4.5		
	液体燃料	不燃以外	12kWを超え70kW以下	60	15	15	15		
			12kW以下	40	4.5	15	4.5		
		不燃	12kWを超え70kW以下	50	5	―	5		
			12kW以下	20	1.5	―	1.5		
	上記に分類されないもの	23kWを超える	120	45	150	45		
		23kW以下	120	30	100	30		
ストーブ	気体燃料	不燃以外	開放式	バーナーが露出	壁掛け型、つり下げ型	7kW以下	30	60	100	4.5	注：熱対流方向が一方向に集中する場合にあっては60cmとする。	
			半密閉式密閉式	バーナーが隠ぺい	自然対流型	19kW以下	60	4.5	4.5
注	4.5		
		不燃	開放式	バーナーが露出	壁掛け型、つり下げ型	7kW以下	15	15	80	4.5		
			半密閉式密閉式	バーナーが隠ぺい	自然対流型	19kW以下	60	4.5	4.5
注	4.5		
	液体燃料	不燃以外	半密閉式	自然対流型	機器の全周から熱を放散するもの	39kW以下	150	100	100	100		
					機器の上方又は前方に熱を放散するもの	39kW以下	150	15	100	15		
		不燃	半密閉式	自然対流型	機器の全周から熱を放散するもの	39kW以下	120	100	―	100		
					機器の上方又は前方に熱を放散するもの	39kW以下	120	5	―	5		
	上記に分類されないもの	―	150	100	150	100		
乾燥設備	気体燃料	不燃以外	開放式	衣類乾燥機	5.8kW以下	15	4.5	4.5	4.5		
		不燃	開放式	衣類乾燥機	5.8kW以下	15	4.5	―	4.5		
	上記に分類されないもの	内部容積が1立方メートル以上のもの	―	100	50	100	50		
		内部容積が1立方メートル未満のもの	―	50	30	50	30		
簡易湯沸設備	気体燃料	不燃以外	開放式	常圧貯蔵型	フードを付けない場合	7kW以下	40	4.5	4.5	4.5		
					フードを付ける場合	7kW以下	15	4.5	4.5	4.5		
				瞬間型	フードを付けない場合	12kW以下	40	4.5	4.5	4.5		
					フードを付ける場合	12kW以下	15	4.5	4.5	4.5		
			半密閉式	12kW以下	―	4.5	4.5	4.5		
			密閉式	常圧貯蔵型	12kW以下	4.5	4.5	4.5	4.5		
				瞬間型	調理台型	12kW以下	―	0	―	0		
					壁掛け型、据置型	12kW以下	4.5	4.5	4.5	4.5		
			屋外用	フードを付けない場合	12kW以下	60	15	15	15		
				フードを付ける場合	12kW以下	15	15	15	15		
		不燃	開放式	常圧貯蔵型	フードを付けない場合	7kW以下	30	4.5	―	4.5		
					フードを付ける場合	7kW以下	10	4.5	―	4.5		
				瞬間型	フードを付けない場合	12kW以下	30	4.5	―	4.5		
					フードを付ける場合	12kW以下	10	4.5	―	4.5		
			半密閉式	12kW以下	―	4.5	―	4.5		
			密閉式	常圧貯蔵型	12kW以下	4.5	4.5	―	4.5		
				瞬間型	調理台型	12kW以下	―	0	―	0		
					壁掛け型、据置型	12kW以下	4.5	4.5	―	4.5		
			屋外用	フードを付けない場合	12kW以下	30	4.5	―	4.5		
				フードを付ける場合	12kW以下	10	4.5	―	4.5		
	液体燃料	不燃以外	12kW以下	40	4.5	15	4.5		
		不燃	12kW以下	20	1.5	―	1.5		
給湯湯沸設備	気体燃料	不燃以外	半密閉式	常圧貯蔵型	12kWを超え42kW以下	―	15	15	15		
				瞬間型	12kWを超え70kW以下	―	15	15	15		
			密閉式	常圧貯蔵型	12kWを超え42kW以下	4.5	4.5	4.5	4.5		
				瞬間型	調理台型	12kWを超え70kW以下	―	0	―	0		
					壁掛け型、据置型	12kWを超え70kW以下	4.5	4.5	4.5	4.5		
			屋外用	常圧貯蔵型	フードを付けない場合	12kWを超え42kW以下	60	15	15	15		
					フードを付ける場合	12kWを超え42kW以下	15	15	15	15		
				瞬間型	フードを付けない場合	12kWを超え70kW以下	60	15	15	15		
					フードを付ける場合	12kWを超え70kW以下	15	15	15	15		
		不燃	半密閉式	常圧貯蔵型	12kWを超え42kW以下	―	4.5	―	4.5		
				瞬間型	12kWを超え70kW以下	―	4.5	―	4.5		
			密閉式	常圧貯蔵型	12kWを超え42kW以下	4.5	4.5	―	4.5		
				瞬間型	調理台型	12kWを超え70kW以下	―	0	―	0		
					壁掛け型、据置型	12kWを超え70kW以下	4.5	4.5	―	4.5		
			屋外用	常圧貯蔵型	フードを付けない場合	12kWを超え42kW以下	30	4.5	―	4.5		
					フードを付ける場合	12kWを超え42kW以下	10	4.5	―	4.5		
				瞬間型	フードを付けない場合	12kWを超え70kW以下	30	4.5	―	4.5		
					フードを付ける場合	12kWを超え70kW以下	10	4.5	―	4.5		
	液体燃料	不燃以外	12kWを超え70kW以下	60	15	15	15		
		不燃	12kWを超え70kW以下	50	5	―	5		
	上記に分類されないもの	―	60	15	60	15		
移動式ストーブ	気体燃料	不燃以外	開放式	バーナーが露出	前方放射型	7kW以下	100	30	100	4.5	注1：熱対流方向が一方向に集中する場合にあっては60cmとする。
注2：方向性を有するものにあっては100cmとする。	
					全周放射型	7kW以下	100	100	100	100		
				バーナーが隠ぺい	自然対流型	7kW以下	100	4.5	4.5
注1	4.5		
					強制対流型	7kW以下	4.5	4.5	60	4.5		
		不燃	開放式	バーナーが露出	前方放射型	7kW以下	80	15	80	4.5		
					全周放射型	7kW以下	80	80	80	80		
				バーナーが隠ぺい	自然対流型	7kW以下	80	4.5	4.5
注1	4.5		
					強制対流型	7kW以下	4.5	4.5	60	4.5		
	液体燃料	不燃以外	開放式	放射型	7kW以下	100	50	100	20		
				自然対流型	7kWを超え12kW以下	150	100	100	100		
					7kW以下	100	50	50	50		
				強制対流型	温風を前方向に吹き出すもの	12kW以下	100	15	100	15		
					温風を全周方向に吹き出すもの	7kWを超え12kW以下	100	150	150	150		
						7kW以下	100	100	100	100		
		不燃	開放式	放射型	7kW以下	80	30	―	5		
				自然対流型	7kWを超え12kW以下	120	100	―	100		
					7kW以下	80	30	―	30		
				強制対流型	温風を前方向に吹き出すもの	12kW以下	80	5	―	5		
					温風を全周方向に吹き出すもの	7kWを超え12kW以下	80	150	―	150		
						7kW以下	80	100	―	100		
	固体燃料	―	100	50
注2	50
注2	50
注2		
調理用器具	気体燃料	不燃以外	開放式	バーナーが露出	卓上型こんろ(1口)	5.8kW以下	100	15	15	15	注：機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。	
					卓上型こんろ(2口以上)・グリル付こんろ・グリドル付こんろ	14kW以下	100	15
注	15	15
注		
				バーナーが隠ぺい	加熱部が開放	卓上型グリル	7kW以下	100	15	15	15		
					加熱部が隠ぺい	卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合)	7kW以下	50	4.5	4.5	4.5		
						卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合)	7kW以下	15	4.5	4.5	4.5		
						炊飯器(炊飯容量4リットル以下)	4.7kW以下	30	10	10	10		
						圧力調理器(内容積10リットル以下)	―	30	10	10	10		
		不燃	開放式	バーナーが露出	卓上型こんろ(1口)	5.8kW以下	80	0	―	0		
					卓上型こんろ(2口以上)・グリル付こんろ・グリドル付こんろ	14kW以下	80	0	―	0		
				バーナーが隠ぺい	加熱部が開放	卓上型グリル	7kW以下	80	0	―	0		
					加熱部が隠ぺい	卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合)	7kW以下	30	4.5	―	4.5		
						卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合)	7kW以下	10	4.5	―	4.5		
						炊飯器(炊飯容量4リットル以下)	4.7kW以下	15	4.5	―	4.5		
						圧力調理器(内容積10リットル以下)	―	15	4.5	―	4.5		
移動式こんろ	液体燃料	不燃以外	6kW以下	100	15	15	15		
		不燃	6kW以下	80	0	―	0		
	固体燃料	―	100	30	30	30		
電気温風機	電気	不燃以外	2kW以下	4.5
注	4.5
注	4.5
注	4.5
注	注：温風の吹き出し方向にあっては60cmとする。	
		不燃	2kW以下	0
注	0
注	―
注	0
注		
電気調理用機器	電気	不燃以外	電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導加熱式調理器(こんろ形態のものに限る。)	こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの	4.8kW以下(1口当たり2kWを超え3kW以下)	100	2	2	2	注1：機器本体上方の側方又は後方の離隔距離(こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器でない場合における発熱体の外周からの距離)を示す。
注2：機器本体上方の側方又は後方の離隔距離(こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器の場合における発熱体の外周からの距離)を示す。	
						―	20
注1	―	20
注1		
						―	10
注2	―	10
注2		
					4.8kW以下(1口当たり1kWを超え2kW以下)	100	2	2	2		
						―	15
注1	―	15
注1		
						―	10
注2	―	10
注2		
					4.8kW以下(1口当たり1kW以下)	100	2	2	2		
						―	10
注1
注2	―	10
注1
注2		
				こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの	5.8kW以下(1口当たり3.3kW以下)	100	2	2	2		
						―	10
注2	―	10
注2		
		不燃	電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導加熱式調理器(こんろ形態のものに限る。)	こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの	4.8kW以下(1口当たり3kW以下)	80	0	―	0		
						―	0
注1
注2	―	0
注1
注2		
				こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの	5.8kW以下(1口当たり3.3kW以下)	80	0	―	0		
						―	0
注2	―	0
注2		
電気天火	電気	不燃以外	2kW以下	10	4.5
注	4.5
注	4.5
注	注：排気口面にあっては10cmとする。	
		不燃	2kW以下	10	4.5
注	―	4.5
注		
電子レンジ	電気	不燃以外	電熱装置を有するもの	2kW以下	10	4.5
注	4.5
注	4.5
注	注：排気口面にあっては10cmとする。	
		不燃	電熱装置を有するもの	2kW以下	10	4.5
注	―
注	4.5
注		
電気ストーブ	電気	不燃以外	前方放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)	2kW以下	100	30	100	4.5		
			全周放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)	2kW以下	100	100	100	100		
			自然対流型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)	2kW以下	100	4.5	4.5	4.5		
		不燃	前方放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)	2kW以下	80	15	―	4.5		
			全周放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)	2kW以下	80	80	―	80		
			自然対流型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)	2kW以下	80	0	―	0		
電気乾燥器	電気	不燃以外	食器乾燥器	1kW以下	4.5	4.5	4.5	4.5		
		不燃	食器乾燥器	1kW以下	0	0	―	0		
電気乾燥機	電気	不燃以外	衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機	3kW以下	4.5	4.5	4.5	4.5	注1：前面に排気口を有する機器にあっては0cmとする。
注2：排気口面にあっては4.5cmとする。	
		不燃	衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機	3kW以下	4.5
注1	0
注2	―
注2	0
注2		
電気温水器	電気	不燃以外	温度過昇防止装置を有するもの	10kW以下	4.5	0	0	0		
		不燃	温度過昇防止装置を有するもの	10kW以下	0	0	―	0		

改正後
種類	離隔距離(cm)	
			
	入力	上方	側方	前方	後方	備考	
炉	開放炉	使用温度が800℃以上のもの	―	250	200	300	200		
		使用温度が300℃以上800℃未満のもの	―	150	150	200	150		
		使用温度が300℃未満のもの	―	100	100	100	100		
	開放炉以外	使用温度が800℃以上のもの	―	250	200	300	200		
		使用温度が300℃以上800℃未満のもの	―	150	100	200	100		
		使用温度が300℃未満のもの	―	100	50	100	50		
ふろがま	気体燃料	不燃以外	半密閉式	浴室内設置	外がまでバーナー取り出し口のないもの	21kW以下	(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下)	―	15
注	15	15	注：浴槽との離隔距離は0cmとするが、合成樹脂浴槽(ポリプロピレン浴槽等)の場合は2cmとする。	
					内がま	21kW以下	(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下)	―	―	60	―		
				浴室外設置	外がまでバーナー取り出し口のないもの	21kW以下	(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)	―	15	15	15		
					外がまでバーナー取り出し口のあるもの	21kW以下	(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)	―	15	60	15		
					内がま	21kW以下	(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)	―	15	60	―		
			密閉式	21kW以下	(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)	―	2
注	2	2		
			屋外用	21kW以下	(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)	60	15	15	15		
		不燃	半密閉式	浴室内設置	外がまでバーナー取り出し口のないもの	21kW以下	(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下)	―	4.5
注	―	4.5		
					内がま	21kW以下	(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下)	―	―	―	―		
				浴室外設置	外がまでバーナー取り出し口のないもの	21kW以下	(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)	―	4.5	―	4.5		
					外がまでバーナー取り出し口のあるもの	21kW以下	(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)	―	4.5	―	4.5		
					内がま	21kW以下	(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)	―	―	―	―		
			密閉式	21kW以下	(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)	―	2
注	―	2		
			屋外用	21kW以下	(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)	30	4.5	―	4.5		
	液体燃料	不燃以外	39kW以下	60	15	15	15		
		不燃	39kW以下	50	5	―	5		
	上記に分類されないもの	―	60	15	60	15		
温風暖房機	気体燃料	不燃以外・不燃	半密閉式密閉式	バーナーが隠ぺい	強制対流型	19kW以下	4.5	4.5	60	4.5	注1：風道を使用するものにあっては15cmとする。
注2：ダクト接続型以外の場合にあっては100cmとする。	
	液体燃料	不燃以外	半密閉式	強制対流型	温風を前方向に吹き出すもの	26kW以下	100	15	150	15		
						26kWを超え70kW以下	100	15	100
注1	15		
					温風を全周方向に吹き出すもの	26kW以下	100	150	150	150		
					強制排気型	26kW以下	60	10	100	10		
			密閉式	強制給排気型	26kW以下	60	10	100	10		
		不燃	半密閉式	強制対流型	温風を前方向に吹き出すもの	70kW以下	80	5	―	5		
					温風を全周方向に吹き出すもの	26kW以下	80	150	―	150		
					強制排気型	26kW以下	50	5	―	5		
			密閉式	強制給排気型	26kW以下	50	5	―	5		
	上記に分類されないもの	―	100	60	60
注2	60		
厨房設備	気体燃料	不燃以外	開放式	組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ、キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ	14kW以下	100	15
注	15	15
注	注：機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。	
				据置型レンジ	21kW以下	100	15
注	15	15
注		
		不燃	開放式	組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ、キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ	14kW以下	80	0	―	0		
				据置型レンジ	21kW以下	80	0	―	0		
	固体燃料	不燃以外	木炭を燃料とするもの	炭火焼き器	―	100	50	50	50		
		不燃	木炭を燃料とするもの	炭火焼き器	―	80	30	―	30		
	上記に分類されないもの	使用温度が800℃以上のもの	―	250	200	300	200		
		使用温度が300℃以上800℃未満のもの	―	150	100	200	100		
		使用温度が300℃未満のもの	―	100	50	100	50		
ボイラー	気体燃料	不燃以外	開放式	フードを付けない場合	7kW以下	40	4.5	4.5	4.5		
				フードを付ける場合	7kW以下	15	4.5	4.5	4.5		
			半密閉式	12kWを超え42kW以下	―	15	15	15		
				12kW以下	―	4.5	4.5	4.5		
			密閉式	42kW以下	4.5	4.5	4.5	4.5		
			屋外用	フードを付けない場合	42kW以下	60	15	15	15		
				フードを付ける場合	42kW以下	15	15	15	15		
		不燃	開放式	フードを付けない場合	7kW以下	30	4.5	―	4.5		
				フードを付ける場合	7kW以下	10	4.5	―	4.5		
			半密閉式	42kW以下	―	4.5	―	4.5		
			密閉式	42kW以下	4.5	4.5	―	4.5		
			屋外用	フードを付けない場合	42kW以下	30	4.5	―	4.5		
				フードを付ける場合	42kW以下	10	4.5	―	4.5		
	液体燃料	不燃以外	12kWを超え70kW以下	60	15	15	15		
			12kW以下	40	4.5	15	4.5		
		不燃	12kWを超え70kW以下	50	5	―	5		
			12kW以下	20	1.5	―	1.5		
	上記に分類されないもの	23kWを超える	120	45	150	45		
		23kW以下	120	30	100	30		
ストーブ	気体燃料	不燃以外	開放式	バーナーが露出	壁掛け型、つり下げ型	7kW以下	30	60	100	4.5	注：熱対流方向が一方向に集中する場合にあっては60cmとする。	
			半密閉式密閉式	バーナーが隠ぺい	自然対流型	19kW以下	60	4.5	4.5
注	4.5		
		不燃	開放式	バーナーが露出	壁掛け型、つり下げ型	7kW以下	15	15	80	4.5		
			半密閉式密閉式	バーナーが隠ぺい	自然対流型	19kW以下	60	4.5	4.5
注	4.5		
	液体燃料	不燃以外	半密閉式	自然対流型	機器の全周から熱を放散するもの	39kW以下	150	100	100	100		
					機器の上方又は前方に熱を放散するもの	39kW以下	150	15	100	15		
		不燃	半密閉式	自然対流型	機器の全周から熱を放散するもの	39kW以下	120	100	―	100		
					機器の上方又は前方に熱を放散するもの	39kW以下	120	5	―	5		
	上記に分類されないもの	―	150	100	150	100		
乾燥設備	気体燃料	不燃以外	開放式	衣類乾燥機	5.8kW以下	15	4.5	4.5	4.5		
		不燃	開放式	衣類乾燥機	5.8kW以下	15	4.5	―	4.5		
	上記に分類されないもの	内部容積が1立方メートル以上のもの	―	100	50	100	50		
		内部容積が1立方メートル未満のもの	―	50	30	50	30		
簡易湯沸設備	気体燃料	不燃以外	開放式	常圧貯蔵型	フードを付けない場合	7kW以下	40	4.5	4.5	4.5		
					フードを付ける場合	7kW以下	15	4.5	4.5	4.5		
				瞬間型	フードを付けない場合	12kW以下	40	4.5	4.5	4.5		
					フードを付ける場合	12kW以下	15	4.5	4.5	4.5		
			半密閉式	12kW以下	―	4.5	4.5	4.5		
			密閉式	常圧貯蔵型	12kW以下	4.5	4.5	4.5	4.5		
				瞬間型	調理台型	12kW以下	―	0	―	0		
					壁掛け型、据置型	12kW以下	4.5	4.5	4.5	4.5		
			屋外用	フードを付けない場合	12kW以下	60	15	15	15		
				フードを付ける場合	12kW以下	15	15	15	15		
		不燃	開放式	常圧貯蔵型	フードを付けない場合	7kW以下	30	4.5	―	4.5		
					フードを付ける場合	7kW以下	10	4.5	―	4.5		
				瞬間型	フードを付けない場合	12kW以下	30	4.5	―	4.5		
					フードを付ける場合	12kW以下	10	4.5	―	4.5		
			半密閉式	12kW以下	―	4.5	―	4.5		
			密閉式	常圧貯蔵型	12kW以下	4.5	4.5	―	4.5		
				瞬間型	調理台型	12kW以下	―	0	―	0		
					壁掛け型、据置型	12kW以下	4.5	4.5	―	4.5		
			屋外用	フードを付けない場合	12kW以下	30	4.5	―	4.5		
				フードを付ける場合	12kW以下	10	4.5	―	4.5		
	液体燃料	不燃以外	12kW以下	40	4.5	15	4.5		
		不燃	12kW以下	20	1.5	―	1.5		
給湯湯沸設備	気体燃料	不燃以外	半密閉式	常圧貯蔵型	12kWを超え42kW以下	―	15	15	15		
				瞬間型	12kWを超え70kW以下	―	15	15	15		
			密閉式	常圧貯蔵型	12kWを超え42kW以下	4.5	4.5	4.5	4.5		
				瞬間型	調理台型	12kWを超え70kW以下	―	0	―	0		
					壁掛け型、据置型	12kWを超え70kW以下	4.5	4.5	4.5	4.5		
			屋外用	常圧貯蔵型	フードを付けない場合	12kWを超え42kW以下	60	15	15	15		
					フードを付ける場合	12kWを超え42kW以下	15	15	15	15		
				瞬間型	フードを付けない場合	12kWを超え70kW以下	60	15	15	15		
					フードを付ける場合	12kWを超え70kW以下	15	15	15	15		
		不燃	半密閉式	常圧貯蔵型	12kWを超え42kW以下	―	4.5	―	4.5		
				瞬間型	12kWを超え70kW以下	―	4.5	―	4.5		
			密閉式	常圧貯蔵型	12kWを超え42kW以下	4.5	4.5	―	4.5		
				瞬間型	調理台型	12kWを超え70kW以下	―	0	―	0		
					壁掛け型、据置型	12kWを超え70kW以下	4.5	4.5	―	4.5		
			屋外用	常圧貯蔵型	フードを付けない場合	12kWを超え42kW以下	30	4.5	―	4.5		
					フードを付ける場合	12kWを超え42kW以下	10	4.5	―	4.5		
				瞬間型	フードを付けない場合	12kWを超え70kW以下	30	4.5	―	4.5		
					フードを付ける場合	12kWを超え70kW以下	10	4.5	―	4.5		
	液体燃料	不燃以外	12kWを超え70kW以下	60	15	15	15		
		不燃	12kWを超え70kW以下	50	5	―	5		
	上記に分類されないもの	―	60	15	60	15		
移動式ストーブ	気体燃料	不燃以外	開放式	バーナーが露出	前方放射型	7kW以下	100	30	100	4.5	注1：熱対流方向が一方向に集中する場合にあっては60cmとする。
注2：方向性を有するものにあっては100cmとする。	
					全周放射型	7kW以下	100	100	100	100		
				バーナーが隠ぺい	自然対流型	7kW以下	100	4.5	4.5
注1	4.5		
					強制対流型	7kW以下	4.5	4.5	60	4.5		
		不燃	開放式	バーナーが露出	前方放射型	7kW以下	80	15	80	4.5		
					全周放射型	7kW以下	80	80	80	80		
				バーナーが隠ぺい	自然対流型	7kW以下	80	4.5	4.5
注1	4.5		
					強制対流型	7kW以下	4.5	4.5	60	4.5		
	液体燃料	不燃以外	開放式	放射型	7kW以下	100	50	100	20		
				自然対流型	7kWを超え12kW以下	150	100	100	100		
					7kW以下	100	50	50	50		
				強制対流型	温風を前方向に吹き出すもの	12kW以下	100	15	100	15		
					温風を全周方向に吹き出すもの	7kWを超え12kW以下	100	150	150	150		
						7kW以下	100	100	100	100		
		不燃	開放式	放射型	7kW以下	80	30	―	5		
				自然対流型	7kWを超え12kW以下	120	100	―	100		
					7kW以下	80	30	―	30		
				強制対流型	温風を前方向に吹き出すもの	12kW以下	80	5	―	5		
					温風を全周方向に吹き出すもの	7kWを超え12kW以下	80	150	―	150		
						7kW以下	80	100	―	100		
	固体燃料	―	100	50
注2	50
注2	50
注2		
調理用器具	気体燃料	不燃以外	開放式	バーナーが露出	卓上型こんろ(1口)	5.8kW以下	100	15	15	15	注：機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。	
					卓上型こんろ(2口以上)・グリル付こんろ・グリドル付こんろ	14kW以下	100	15
注	15	15
注		
				バーナーが隠ぺい	加熱部が開放	卓上型グリル	7kW以下	100	15	15	15		
					加熱部が隠ぺい	卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合)	7kW以下	50	4.5	4.5	4.5		
						卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合)	7kW以下	15	4.5	4.5	4.5		
						炊飯器(炊飯容量4リットル以下)	4.7kW以下	30	10	10	10		
						圧力調理器(内容積10リットル以下)	―	30	10	10	10		
		不燃	開放式	バーナーが露出	卓上型こんろ(1口)	5.8kW以下	80	0	―	0		
					卓上型こんろ(2口以上)・グリル付こんろ・グリドル付こんろ	14kW以下	80	0	―	0		
				バーナーが隠ぺい	加熱部が開放	卓上型グリル	7kW以下	80	0	―	0		
					加熱部が隠ぺい	卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合)	7kW以下	30	4.5	―	4.5		
						卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合)	7kW以下	10	4.5	―	4.5		
						炊飯器(炊飯容量4リットル以下)	4.7kW以下	15	4.5	―	4.5		
						圧力調理器(内容積10リットル以下)	―	15	4.5	―	4.5		
移動式こんろ	液体燃料	不燃以外	6kW以下	100	15	15	15		
		不燃	6kW以下	80	0	―	0		
	固体燃料	―	100	30	30	30		
電気温風機	電気	不燃以外	2kW以下	4.5
注	4.5
注	4.5
注	4.5
注	注：温風の吹き出し方向にあっては60cmとする。	
		不燃	2kW以下	0
注	0
注	―
注	0
注		
電気調理用機器	電気	不燃以外	電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導加熱式調理器(こんろ形態のものに限る。)	こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの	4.8kW以下(1口当たり2kWを超え3kW以下)	100	2	2	2	注1：機器本体上方の側方又は後方の離隔距離(こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器でない場合における発熱体の外周からの距離)を示す。
注2：機器本体上方の側方又は後方の離隔距離(こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器の場合における発熱体の外周からの距離)を示す。	
						―	20
注1	―	20
注1		
						―	10
注2	―	10
注2		
					4.8kW以下(1口当たり1kWを超え2kW以下)	100	2	2	2		
						―	15
注1	―	15
注1		
						―	10
注2	―	10
注2		
					4.8kW以下(1口当たり1kW以下)	100	2	2	2		
						―	10
注1
注2	―	10
注1
注2		
				こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの	5.8kW以下(1口当たり3.3kW以下)	100	2	2	2		
						―	10
注2	―	10
注2		
		不燃	電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導加熱式調理器(こんろ形態のものに限る。)	こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの	4.8kW以下(1口当たり3kW以下)	80	0	―	0		
						―	0
注1
注2	―	0
注1
注2		
				こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの	5.8kW以下(1口当たり3.3kW以下)	80	0	―	0		
						―	0
注2	―	0
注2		
電気天火	電気	不燃以外	2kW以下	10	4.5
注	4.5
注	4.5
注	注：排気口面にあっては10cmとする。	
		不燃	2kW以下	10	4.5
注	―	4.5
注		
電子レンジ	電気	不燃以外	電熱装置を有するもの	2kW以下	10	4.5
注	4.5
注	4.5
注	注：排気口面にあっては10cmとする。	
		不燃	電熱装置を有するもの	2kW以下	10	4.5
注	―
注	4.5
注		
電気ストーブ	電気	不燃以外	前方放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)	2kW以下	100	30	100	4.5		
			全周放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)	2kW以下	100	100	100	100		
			自然対流型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)	2kW以下	100	4.5	4.5	4.5		
		不燃	前方放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)	2kW以下	80	15	―	4.5		
			全周放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)	2kW以下	80	80	―	80		
			自然対流型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)	2kW以下	80	0	―	0		
電気乾燥器	電気	不燃以外	食器乾燥器	1kW以下	4.5	4.5	4.5	4.5		
		不燃	食器乾燥器	1kW以下	0	0	―	0		
電気乾燥機	電気	不燃以外	衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機	3kW以下	4.5	4.5	4.5	4.5	注1：前面に排気口を有する機器にあっては0cmとする。
注2：排気口面にあっては4.5cmとする。	
		不燃	衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機	3kW以下	4.5
注1	0
注2	―
注2	0
注2		
電気温水器	電気	不燃以外	温度過昇防止装置を有するもの	10kW以下	4.5	0	0	0		
		不燃	温度過昇防止装置を有するもの	10kW以下	0	0	―	0